63.NB SYSTEM FÖR RESERVKRAFT

En UPS skall installeras för räddningshiss samt en UPS för trycksättningsfläkt och övriga stödfunktioner, detta för att få en säker elförsörjning av ovan nämnda anslutningspunkter. UPS placeras i UPS -rum och batterierna i Batterirum. Larm för batteridrift samt driftfel överförs till Duc.

UPS-anläggningen innefattar 1st Kamic Hiss-UPS med modul för återmatning samt 1st Kamic UPS för stödsystem backuptid på 60 minuter.

Extern by-passbrytare installeras för att kunna utföra service medan hissen är i drift.

I UPS leveransen ingår by-passbrytare, batteriställningar, batterier, batterisäkringar, hissindikering.

MILJÖBETINGELSER

Dimensionerande temperatur för rummen är +20°C +/- 2°C.

Rum ventileras med till- och frånluft.

PLATSUTRUSTNINGAR

UPS-anläggningens batterier ska monteras på ställning.

Batterier ska anslutas via batteribrytare.

Spänningsförande delar på batterier ska vara beröringsskyddade IP20.

Förregling mellan yttre förbikopplare och UPS-enheten skall blockera växelriktaren, om yttre förbikopplare är tillslagen.

Avser matning till räddningshiss, tryckstegringspump och trycksättningsfläkt vilka har krav på drift i 60 min i händelse av brand