63.FH	Nödbelysningssystem och reservbelysningssystem

63. FHB	Nödbelysningssystem
Nödbelysning anordnas i utrymningsvägar, i väg till utrymningsvägar samt direkt utanför utrymningsvägens slut. Belysningsstyrkan skall vara minst 1 lux. Vid trappor, brandbekämpningsredskap samt förstahjälpen redskap skall belysningsstyrkan vara minst 5 lux.

Nödbelysningen skall tända automatiskt vid spänningsbortfall för ordinarie belysning eller nödbelysningens matning samt vid brandlarm. Installation av nödbelysningsanläggning skall utföras i enlighet med brandskyddsdokumentation. Anläggningen utföres centralmatad med en central batteribank i centralenheten. Brandsäker kabel skall användas och varje brandcell skall matas med en separat avsäkrad utgång.

System
Nödbelysningssystemet skall vara fabrikat Kamic Logica 230 eller likvärdigt. Armaturer ansluts via installationskabel till nödbelysningscentralen som utför automatisk testning och övervakning av systemets funktioner. Systemspänning 230 VAC / 216VDC. Övervakningen av armaturerna skall ske överlagrat i matningskabeln.

Anläggningen utföres med armaturer utan batterier. Armaturer skall vara individuellt adresserbara och använda lysdioder som ljuskälla. Ljuskällor skall ha en beräknad livslängd om minst 10 år.

Funktion
Ledljusarmaturer skall ej lysa annat än vid spänningsbortfall samt vid aktiverat brand/ utrymningslarm. Nollspänningsreläer/fasövervakningsreläer installeras i gruppcentraler med signal till nödbelysningens centralenhet via den separata lågspänningsbussen.

Larmutgång från brandlarmcentral skall ge signal till nödljusanläggningens centralenhet via ingång i centralapparaten.

Armaturer med piktogram skall lysa konstant. Vid batteridrift skall drifttiden vara minst 60 minuter. Belysningsstyrka för dessa skall kunna ställas individuellt.

Styrning och övervakning
Centralenheten skall vara utrustad med touchpanel med menyer på svenska. Det ska finnas inbyggd webserver för att kunna ansluta via TCP/IP.

Centralenheten skall vidarebefordra driftlarm och status via TCP/IP-anslutning till PC. Programvaran i PC:n skall grafiskt presentera anläggningen med larm och statussymboler på ritningsunderlag.

Ledning för larm från centralenhet installeras till närmaste apparatskåp med DUC för summalarm (A och B-larm) till ordinarie driftövervakningssystem. Sektionering av larmen skall bestämmas i samråd med driftavdelning. Ansluts på plint i apparatskåp.

63.FJ	Belysningssystem för vägledande skyltning m m
Nödbelysningsskyltar skall placeras inom byggnaden enligt brandskyddsdokumentation.

SNF	Ljusarmaturer för nödbelysning, vägledande markeringar mm

SNF.1 	Ljusarmaturer för nödbelysning
Anläggningen utföres med armaturer utan batterier. Armaturer skall vara individuellt adresserbara och använda lysdioder som ljuskälla. Ljuskällor skall ha en beräknad livslängd om minst 10 år. Armaturer ansluts via en installationskabel till nödbelysningscentralen som utför automatisk testning och övervakning av armaturens funktioner. Systemspänning 230 VAC / 216VDC.

SNF.2	Vägledningsarmaturer
Nödbelysningsskyltar skall placeras inom byggnaden enligt brandskyddsdokumentation. Anläggningen utföres med armaturer utan batterier. Armaturer skall vara individuellt adresserbara och använda lysdioder som ljuskälla. Ljuskällor skall ha en beräknad livslängd om minst 10 år. Armaturer ansluts via en installationskabel till nödbelysningscentralen som utför automatisk testning och övervakning av armaturens funktioner. Systemspänning 230 VAC / 216VDC.