## Start
Sprache wählen Select your language Seleziona la tua lingua
English
Choose what you want to do:
Calculation Sicuro24 4 circuits | Calculation Sicuro24 8 circuits |  | Calculation Sicuro24 Extreme 4 circuits | Calculation Sicuro24 Extreme 8 circuits
Cable cross section Sicuro230 | Inrush current Sicuro230

## S24-4
Project: | [14 empty] | 1. | Choose operation duration (h): | [7 empty] | 1 | Date:
2. | Choose type and number of luminaires for each circuit
luminaires | Pluraluce |  |  |  | Pluraluce |  | PlexiLED |  | PianaLed |  | Dispos Evo |  | Infinita RTI |  | Alu-K |  |  | Alu-K |  | Kubus |  |  | Kubus | Kubus65 |  | Acciaio EM |  |  | Acciaio High |  | Iron Flag |  | UP LED M
DV: | 20m | 30m | 20m | 30m | - |  | 20m | 30m | 24m | 30m | 22m | 30m | 25m |  | 24m | 30m | 53m | - |  | 21m | 34m | 56m | - | 32m |  | BS/SE |  | DS/SA | - |  | 20m | 30m | -
P (W): | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 4.3 | 3.8 |  | 2.9 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 2.2 | 2.9 | 4.3 | 3.8 |  | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 4.3 |  | 8 | 16 | 4.3 | 8 | 16 | 2.5 | 3.7 | 3.8
circuit 1: | [8 empty] | 10
circuit 2:
circuit 3:
circuit 4:
Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Choose type and number of luminaires for each circuit
luminaires | Formula65 |  | Aestetica |  | Tula |  | Tula + SL |  | Maxima |  | Lumax |  | Quader | Logica |  | Dynamic |  |  | Triangle |  | F30/50/70 |  | SignLED | S-In |  | Inverter |  | LLL Extr. |  | Kubus M |  | DOT |  | Infinita 5x
DV: | 25/30m |  | 15/20m |  | 23m | 32m | 32m |  | 33m |  | - |  | 44m | - |  | 20m |  | - | - |  | - |  | 26m | - |  | - |  | - |  | 34m |  | - |  | -
P (W): | 3.8 |  | 1.7 |  | 2.2 | 4.3 | 8.1 |  | 2.9 |  | 4.3 |  | 4.3 | 4.3 | 8 | 2.8 |  | 1.6 | 3.8 |  | 8 | 16 | 6.7 | 4.3 |  | 8 | 16 | 8 |  | 8.1 |  | 4.1 |  | 4.3
circuit 1:
circuit 2:
circuit 3:
circuit 4:
Total: | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Overview: | [13 empty] | Recommended System: | [5 empty] | SicuroLED 24G-12
3. |  | Cable length (m) |  |  | Luminaires (number) |  |  | Power (W) |  |  | Cable cross section (mm²) |  |  | Instruction:
circuit 1: |  | 200 |  |  | 10 |  |  | 29 |  |  | 2.5 |  |  | 1. Choose the operation duration 2. Choose the type and number of luminaires per circuit 3. Choose the cable length per circuit
circuit 2: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
circuit 3: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
circuit 4: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Total: |  |  |  |  | 10 |  |  | 29

## S24-8
Project: | [14 empty] | 1. | Choose operation duration (h): | [7 empty] | 1 | Date:
2. | Choose type and number of luminaires for each circuit
luminaires | Pluraluce |  |  |  | Pluraluce |  | PlexiLED |  | PianaLed |  | Dispos Evo |  | Infinita RTI |  | Alu-K |  |  | Alu-K |  | Kubus |  |  | Kubus | Kubus65 |  | Acciaio EM |  |  | Acciaio High |  | Iron Flag |  | UP LED M
DV: | 20m | 30m | 20m | 30m | - |  | 20m | 30m | 24m | 30m | 22m | 30m | 25m |  | 24m | 30m | 53m | - |  | 21m | 34m | 56m | - | 32m |  | BS/SE |  | DS/SA | - |  | 20m | 30m | -
P (W): | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 4.3 | 3.8 |  | 2.9 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 2.2 | 2.9 | 4.3 | 3.8 |  | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 4.3 |  | 8 | 16 | 4.3 | 8 | 16 | 2.5 | 3.7 | 3.8
circuit 1:
circuit 2:
circuit 3:
circuit 4:
circuit 5:
circuit 6:
circuit 7:
circuit 8:
Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Choose type and number of luminaires for each circuit
luminaires | Formula65 |  | Aestetica |  | Tula |  | Tula + SL |  | Maxima |  | Lumax |  | Quader | Logica |  | Dynamic |  |  | Triangle |  | F30/50/70 |  | SignLED | S-In |  | Inverter |  | LLL Extr. |  | Kubus M |  | DOT |  | Infinita 5x
DV: | 25/30m |  | 15/20m |  | 23m | 32m | 32m |  | 33m |  | - |  | 44m | - |  | 20m |  | - | - |  | - |  | 26m | - |  | - |  | - |  | 34m |  | - |  | -
P (W): | 3.8 |  | 1.7 |  | 2.2 | 4.3 | 8.1 |  | 2.9 |  | 4.3 |  | 4.3 | 4.3 | 8 | 2.8 |  | 1.6 | 3.8 |  | 8 | 16 | 6.7 | 4.3 |  | 8 | 16 | 8 |  | 8.1 |  | 4.1 |  | 4.3
circuit 1:
circuit 2:
circuit 3:
circuit 4:
circuit 5:
circuit 6:
circuit 7:
circuit 8:
Total: | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Overview: | [13 empty] | Recommended System: | [5 empty] | SicuroLED 24G-28-2AK
3. |  | Cable length (m) |  |  | Luminaires (number) |  |  | Power (W) |  |  | Cable cross section (mm²) |  |  | Instruction:
circuit 1: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1. Choose the operation duration 2. Choose the type and number of luminaires per circuit 3. Choose the cable length per circuit
circuit 2: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
circuit 3: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
circuit 4: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
circuit 5: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
circuit 6: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
circuit 7: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
circuit 8: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Total: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0

## S24-Extr.-4
Project: | [14 empty] | 1. | Choose operation duration (h): | [8 empty] | Date:
2. | Choose type and number of luminaires for each circuit
luminaires | Pluraluce |  |  |  | Pluraluce |  | PlexiLED |  | PianaLed |  | Dispos Evo |  | Infinita RTI |  | Alu-K |  |  | Alu-K |  | Kubus |  |  | Kubus | Kubus65 |  | Acciaio EM |  |  | Acciaio High |  | Iron Flag |  | UP LED M
DV: | 20m | 30m | 20m | 30m | - |  | 20m | 30m | 24m | 30m | 22m | 30m | 25m |  | 24m | 30m | 53m | - |  | 21m | 34m | 56m | - | 32m |  | BS/SE |  | DS/SA | - |  | 20m | 30m | -
P (W): | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 4.3 | 3.8 |  | 2.9 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 2.2 | 2.9 | 4.3 | 3.8 |  | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 4.3 |  | 8 | 16 | 4.3 | 8 | 16 | 2.5 | 3.7 | 3.8
circuit 1:
circuit 2:
circuit 3:
circuit 4:
Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Choose type and number of luminaires for each circuit
luminaires | Formula65 |  | Aestetica |  | Tula |  | Tula + SL |  | Maxima |  | Lumax |  | Quader | Logica |  | Dynamic |  |  | Triangle |  | F30/50/70 |  | SignLED | S-In |  | Inverter |  | LLL Extr. |  | Kubus M |  | DOT |  | Infinita 5x
DV: | 25/30m |  | 15/20m |  | 23m | 32m | 32m |  | 33m |  | - |  | 44m | - |  | 20m |  | - | - |  | - |  | 26m | - |  | - |  | - |  | 34m |  | - |  | -
P (W): | 3.8 |  | 1.7 |  | 2.2 | 4.3 | 8.1 |  | 2.9 |  | 4.3 |  | 4.3 | 4.3 | 8 | 2.8 |  | 1.6 | 3.8 |  | 8 | 16 | 6.7 | 4.3 |  | 8 | 16 | 8 |  | 8.1 |  | 4.1 |  | 4.3
circuit 1:
circuit 2:
circuit 3:
circuit 4:
Total: | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Overview: | [13 empty] | Recommended System: | [5 empty] | Choose duration
3. |  | Cable length (m) |  |  | Luminaires (number) |  |  | Power (W) |  |  | Cable cross section (mm²) |  |  | Instruction:
circuit 1: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1. Choose the operation duration 2. Choose the type and number of luminaires per circuit 3. Choose the cable length per circuit
circuit 2: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
circuit 3: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
circuit 4: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Total: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0

## S24-Extr.-8
Project: | [14 empty] | 1. | Choose operation duration (h): | [8 empty] | Date:
2. | Choose type and number of luminaires for each circuit
luminaires | Pluraluce |  |  |  | Pluraluce |  | PlexiLED |  | PianaLed |  | Dispos Evo |  | Infinita RTI |  | Alu-K |  |  | Alu-K |  | Kubus |  |  | Kubus | Kubus65 |  | Acciaio EM |  |  | Acciaio High |  | Iron Flag |  | UP LED M
DV: | 20m | 30m | 20m | 30m | - |  | 20m | 30m | 24m | 30m | 22m | 30m | 25m |  | 24m | 30m | 53m | - |  | 21m | 34m | 56m | - | 32m |  | BS/SE |  | DS/SA | - |  | 20m | 30m | -
P (W): | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 4.3 | 3.8 |  | 2.9 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 2.2 | 2.9 | 4.3 | 3.8 |  | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 4.3 |  | 8 | 16 | 4.3 | 8 | 16 | 2.5 | 3.7 | 3.8
circuit 1:
circuit 2:
circuit 3:
circuit 4:
circuit 5:
circuit 6:
circuit 7:
circuit 8:
Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Choose type and number of luminaires for each circuit
luminaires | Formula65 |  | Aestetica |  | Tula |  | Tula + SL |  | Maxima |  | Lumax |  | Quader | Logica |  | Dynamic |  |  | Triangle |  | F30/50/70 |  | SignLED | S-In |  | Inverter |  | LLL Extr. |  | Kubus M |  | DOT |  | Infinita 5x
DV: | 25/30m |  | 15/20m |  | 23m | 32m | 32m |  | 33m |  | - |  | 44m | - |  | 20m |  | - | - |  | - |  | 26m | - |  | - |  | - |  | 34m |  | - |  | -
P (W): | 3.8 |  | 1.7 |  | 2.2 | 4.3 | 8.1 |  | 2.9 |  | 4.3 |  | 4.3 | 4.3 | 8 | 2.8 |  | 1.6 | 3.8 |  | 8 | 16 | 6.7 | 4.3 |  | 8 | 16 | 8 |  | 8.1 |  | 4.1 |  | 4.3
circuit 1:
circuit 2:
circuit 3:
circuit 4:
circuit 5:
circuit 6:
circuit 7:
circuit 8:
Total: | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Overview: | [13 empty] | Recommended System: | [5 empty] | Choose duration
3. |  | Cable length (m) |  |  | Luminaires (number) |  |  | Power (W) |  |  | Cable cross section (mm²) |  |  | Instruction:
circuit 1: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1. Choose the operation duration 2. Choose the type and number of luminaires per circuit 3. Choose the cable length per circuit
circuit 2: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
circuit 3: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
circuit 4: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
circuit 5: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
circuit 6: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
circuit 7: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
circuit 8: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Total: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0

## Batteriekapazitäten (hidden)
1 | 12Ah - 1h | 12 | 8.1 | 1749.6 | 1 | Substation | 1.25 | Substation | Sottocentrale
2 | 12Ah - 2h | 12 | 4.5 | 972 | 2 | Mainstation | 2.5 | Mainstation | Centrale
3 | 12Ah - 3h | 12 | 3.3 | 712.8 | 3
4 | 12Ah - 8h | 12 | 1.4 | 302.4 | 8
5 | 18Ah - 1h | 18 | 11.9 | 2570.4 | 1
6 | 18Ah - 2h | 18 | 6.79 | 1466.64 | 2
7 | 18Ah - 3h | 18 | 4.93 | 1064.88 | 3
8 | 18Ah - 8h | 18 | 2.09 | 451.44 | 8
9 | 28Ah - 1h | 28 | 20.7 | 4471.2 | 1
10 | 28Ah - 2h | 28 | 11.73 | 2533.68 | 2
11 | 28Ah - 3h | 28 | 8.43 | 1820.88 | 3
12 | 28Ah - 8h | 28 | 3.71 | 801.36 | 8
13 | 33Ah - 1h | 33 | 25 | 5400 | 1
14 | 33Ah - 2h | 33 | 13.98 | 3019.68 | 2
15 | 33Ah - 3h | 33 | 10 | 2160 | 3
16 | 33Ah - 8h | 33 | 4.33 | 935.28 | 8
17 | 44Ah - 1h | 44 | 31.1 | 6717.6 | 1
18 | 44Ah - 2h | 44 | 17.81 | 3846.96 | 2
19 | 44Ah - 3h | 44 | 12.9 | 2786.4 | 3
20 | 44Ah - 8h | 44 | 5.7 | 1231.2 | 8
21 | 55Ah - 1h | 55 | 39.9 | 8618.4 | 1
22 | 55Ah - 2h | 55 | 23.1 | 4989.6 | 2
23 | 55Ah - 3h | 55 | 16.5 | 3564 | 3
24 | 55Ah - 8h | 55 | 7.17 | 1548.72 | 8
25 | 70Ah - 1h | 70 | 52.6 | 11361.6 | 1
26 | 70Ah - 2h | 70 | 30.9 | 6674.4 | 2
27 | 70Ah - 3h | 70 | 22.4 | 4838.4 | 3
28 | 70Ah - 8h | 70 | 10.2 | 2203.2 | 8
29 | 80Ah - 1h | 80 | 61.3 | 13240.8 | 1
30 | 80Ah - 2h | 80 | 34.54 | 7460.64 | 2
31 | 80Ah - 3h | 80 | 24.9 | 5378.4 | 3
32 | 80Ah - 8h | 80 | 11.1 | 2397.6 | 8
33 | 100Ah - 1h | 100 | 72.6 | 15681.6 | 1
34 | 100Ah - 2h | 100 | 41.69 | 9005.04 | 2
35 | 100Ah - 3h | 100 | 30.3 | 6544.8 | 3
36 | 100Ah - 8h | 100 | 13.4 | 2894.4 | 8
37 | 110Ah - 1h | 110 | 78.3 | 16912.8 | 1
38 | 110Ah - 2h | 110 | 45.62 | 9853.92 | 2
39 | 110Ah - 3h | 110 | 33.3 | 7192.8 | 3
40 | 110Ah - 8h | 110 | 14.5 | 3132 | 8
41 | 120Ah - 1h | 120 | 83.9 | 18122.4 | 1
42 | 120Ah - 2h | 120 | 48.71 | 10521.36 | 2
43 | 120Ah - 3h | 120 | 36.7 | 7927.2 | 3
44 | 120Ah - 8h | 120 | 15.8 | 3412.8 | 8
45 | 135Ah - 1h | 135 | 107 | 23112 | 1
46 | 135Ah - 2h | 135 | 62.79 | 13562.64 | 2
47 | 135Ah - 3h | 135 | 44.8 | 9676.8 | 3
48 | 135Ah - 8h | 135 | 19.4 | 4190.4 | 8
49 | 150Ah - 1h | 150 | 110 | 23760 | 1
50 | 150Ah - 2h | 150 | 63.28 | 13668.48 | 2
51 | 150Ah - 3h | 150 | 45.5 | 9828 | 3
52 | 150Ah - 8h | 150 | 19 | 4104 | 8
53 | 200Ah - 1h | 200 | 140 | 30240 | 1
54 | 200Ah - 2h | 200 | 83.8 | 18100.8 | 2
55 | 200Ah - 3h | 200 | 61.2 | 13219.2 | 3
56 | 200Ah - 8h | 200 | 27.3 | 5896.8 | 8
57 | 230Ah - 1h | 230 | 167 | 36072 | 1
58 | 230Ah - 2h | 230 | 98.28 | 21228.48 | 2
59 | 230Ah - 3h | 230 | 70.5 | 15228 | 3
60 | 230Ah - 8h | 230 | 30.2 | 6523.2 | 8
61 | 240Ah - 1h | 240 | 167.8 | 36244.8 | 1
62 | 240Ah - 2h | 240 | 97.42 | 21042.72 | 2
63 | 240Ah - 3h | 240 | 73.4 | 15854.4 | 3
64 | 240Ah - 8h | 240 | 31.6 | 6825.6 | 8
65 | 270Ah - 1h | 270 | 214 | 46224 | 1
66 | 270Ah - 2h | 270 | 125.58 | 27125.28 | 2
67 | 270Ah - 3h | 270 | 89.6 | 19353.6 | 3
68 | 270Ah - 8h | 270 | 38.8 | 8380.8 | 8
69 | 300Ah - 1h | 300 | 220 | 47520 | 1
70 | 300Ah - 2h | 300 | 126.56 | 27336.96 | 2
71 | 300Ah - 3h | 300 | 91 | 19656 | 3
72 | 300Ah - 8h | 300 | 38 | 8208 | 8
73 | 360Ah - 1h | 360 | 251.7 | 54367.2 | 1
74 | 360Ah - 2h | 360 | 146.13 | 31564.08 | 2
75 | 360Ah - 3h | 360 | 110.1 | 23781.6 | 3
76 | 360Ah - 8h | 360 | 47.4 | 10238.4 | 8
77 | 400Ah - 1h | 400 | 280 | 60480 | 1
78 | 400Ah - 2h | 400 | 167.6 | 36201.6 | 2
79 | 400Ah - 3h | 400 | 122.4 | 26438.4 | 3
80 | 400Ah - 8h | 400 | 54.6 | 11793.6 | 8
81 | 450Ah - 1h | 450 | 330 | 71280 | 1
82 | 450Ah - 2h | 450 | 189.84 | 41005.44 | 2
83 | 450Ah - 3h | 450 | 136.5 | 29484 | 3
84 | 450Ah - 8h | 450 | 57 | 12312 | 8
85 | 480Ah - 1h | 480 | 335.6 | 72489.6 | 1
86 | 480Ah - 2h | 480 | 194.84 | 42085.44 | 2
87 | 480Ah - 3h | 480 | 146.8 | 31708.8 | 3
88 | 480Ah - 8h | 480 | 63.2 | 13651.2 | 8
89 | 600Ah - 1h | 600 | 440 | 95040 | 1
90 | 600Ah - 2h | 600 | 253.12 | 54673.92 | 2
91 | 600Ah - 3h | 600 | 182 | 39312 | 3
92 | 600Ah - 8h | 600 | 76 | 16416 | 8
93 | 690Ah - 1h | 690 | 501 | 108216 | 1
94 | 690Ah - 2h | 690 | 294.84 | 63685.44 | 2
95 | 690Ah - 3h | 690 | 211.5 | 45684 | 3
96 | 690Ah - 8h | 690 | 90.6 | 19569.6 | 8
97 | 800Ah - 1h | 800 | 560 | 120960 | 1
98 | 800Ah - 2h | 800 | 335.2 | 72403.2 | 2
99 | 800Ah - 3h | 800 | 244.8 | 52876.8 | 3
100 | 800Ah - 8h | 800 | 109.2 | 23587.2 | 8

## Übersetzung (hidden)
Token | Deutsch | English | Italiano | 3
Spalte | 2 | 3 | 4
Projekt: | Projekt: | Project: | Impianto:
Dauer | Nennbetriebsdauer wählen (h): | Choose operation duration (h): | Selezionare l'autonomia (h):
Datum | Datum: | Date: | Data:
Typ | Typ und Anzahl der Leuchten pro Kreis wählen | Choose type and number of luminaires for each circuit | Selezionare apparecchio di illuminazione di emergenza per singolo circuito di uscita
Leuchten | Leuchten | luminaires | Lampada
EW | EW: | DV: | DV:
K1 | Kreis 1: | circuit 1: | Uscita 1:
K2 | Kreis 2: | circuit 2: | Uscita 2:
K3 | Kreis 3: | circuit 3: | Uscita 3:
K4 | Kreis 4: | circuit 4: | Uscita 4:
K5 | Kreis 5: | circuit 5: | Uscita 5:
K6 | Kreis 6: | circuit 6: | Uscita 6:
K7 | Kreis 7: | circuit 7: | Uscita 7:
K8 | Kreis 8: | circuit 8: | Uscita 8:
Anzahl | Anzahl: | Total: | Totale:
Übersicht | Übersicht: | Overview: | Sommario:
Leitungslänge | Leitungslänge (m) | Cable length (m) | Lunghezza del cavo (m)
LeuchtenAnz | Leuchten (Anzahl) | Luminaires (number) | Lampada (Quantità)
Leistung | Leistung (W) | Power (W) | Carico (W)
mm² | Leitungs- querschnitt (mm²) | Cable cross section (mm²) | Sezione (mm²)
Empf | Empfohlende Anlage: | Recommended System: | Sistema consigliato:
Anleitung | Anleitung: | Instruction: | Istruzioni per l'uso:
Anleitung2 | 1. Betriebsdauer auswählen 2. Typ und Anzahl der Leuchten pro Kreis auswählen 3. Leitungslänge pro Kreis auswählen | 1. Choose the operation duration 2. Choose the type and number of luminaires per circuit 3. Choose the cable length per circuit | 1. Selezionare l'autonomia 2. Selezionare il numero di appaercchi per circuito di uscita 3. Selezionare lunghezza del cavo per circuito di uscita
Leistunghoch | Leistung zu hoch | Too much load | Potenza troppo alta
Dauerfehlt | Betriebsdauer wählen | Choose duration | Seleziona autonomia
nichtmöglich | Nicht möglich | Not possible | Non possibile
nshv-lm | Spannungsfall von der NSHV bis zur letzen Leuchte darf maximal 3% betragen! Bei der Leitung von der NSHV zur Hauptstation wird ein maximaler Spannungsfall von 0,5% angenommen. | The maximum line voltage drop from the distribution board to the last luminaire is 3%! For the cable from the distribution board to the mainstation a line voltage drop of 0.5% is used. | La caduta massima della tensione di rete dal quadro di distribuzione all'ultimo apparecchio non puó superare il 3%! La caduta massima della tensione di rete dal quadro di distribuzione alla Centrale non puó superare 0,5%.
nshv-hs | Leitungsquerschnitt von NSHV zur Hauptstation | Cable cross section from distribution board to mainstation | Sezione cavo quadro distribuzione a Centrale
hs-us | Leitungsquerschnitt von Hauptstation zur Unterstation | Cable cross section from mainstation to substation | Sezione cavo quadro distribuzione a Centrale
battdauer | Batteriekapazität & Betriebsdauer | Battery capacity & operating time | Capacitá batteria e autonomia
Leitungslänge2 | Leitungslänge | Cable length | Lunghezza cavo
mm²2 | Benötigter Querschnitt | Required cross section | Sezione cavo richiesta
Pus | Gesamtleistung der Unterstation | Total power of substation | Potenza totale Sottocentrale
llg | Gesamtleitungslänge | Total Cable length | Lunghezza totale cavo
llbrand | Leitungslänge im größtem Brandabschnitt | Cable length inside biggest fire area | Lunghezza cavo in aree antincendio
dv | Spannungsfall ΔV % | Line voltage drop ΔV % | Caduta di tensione ΔV %
s-lm | Leitungsquerschnitt von der Station bis zur letzten Leuchte | Cable cross section from station to last luminaire | Sezione cavo da Centrale / Sottocentrale all'ultimo apparecchio
Plm | Gesamtleistung in Watt | Total power in Watt | Potenza totale Watt
hs | Hauptstation | Mainstation | Centrale
us | Unterstation | Substation | Sottocentrale
hinweis | Zur Berechnung des Querschnittes muss immer die mögliche Leuchten-Gesamtleistung angegeben werden! | To calculate the cable cross section, the maximum load possible of all luminaires must be used! | Per calcolare la sezione del cavo, è necessario utilizzare il carico massimo di tutti gli apparecchi!
konf-s24-4 | Kalkulation Sicuro24 4 Kreise | Calculation Sicuro24 4 circuits | Calcolo per Sicuro24 4 circuiti
konf-s24-8 | Kalkulation Sicuro24 8 Kreise | Calculation Sicuro24 8 circuits | Calcolo per Sicuro24 8 circuiti
konf-s24-4-ex | Kalkulation Sicuro24 Extreme 4 Kreise | Calculation Sicuro24 Extreme 4 circuits | Calcolo per Sicuro24 Extreme 4 circuiti
konf-s24-8-ex | Kalkulation Sicuro24 Extreme 8 Kreise | Calculation Sicuro24 Extreme 8 circuits | Calcolo per Sicuro24 Extreme 8 circuiti
wählen | Wählen Sie was Sie machen möchten: | Choose what you want to do: | Scegli cosa vuoi fare:
S230mm² | Leitungsquerschnitt Sicuro230 | Cable cross section Sicuro230 | Sezione cavo Sicuro230
joule | Einschaltströme Sicuro230 | Inrush current Sicuro230 | Inrush current Sicuro230
info-peak | Berechnung maximale Anzahl von Leuchten pro Ausgangskreis in Abhängigkeit vom Einschaltstrom | Calculation of the maximum number of luminaires per output circuit depending on the inrush current | Calcolo del numero massimo di luci per circuito di uscita in funzione del inrush current
peak-LM | Einschaltstrom Leuchte: | Inrush current luminaire: | Inrush current luci:
strom | Strom (A): | Current (A): | Corrente (A):
zeit | Zeit (µS): | Time (µS): | Tempo (µS):
anzahl-peak | Anzahl der Leuchten pro Kreis: | Amount of luminaires per circuit: | Numero di luci per circuito di uscita:
j-kreis | Joule pro Kreis: | Joule per circuit: | Joule per circuito di uscita:
möglich | Möglicher Anschluss an einem Kreis je nach Kartentyp: | Possible connection on circuit depending on type of card: | Possibile collegamento su circuito a seconda del tipo di scheda:
ak-typ | Kartentyp: | Type of card: | Tipo di scheda:
zulässig | Zulässige Joule pro Kreis: | Permissible Joule per circuit: | Massimo Joule per circuito:
zulass-kreis1 | 34,8 J pro Kreis | 34,8 J per circuit | 34,8 J per circuito
zulass-kreis2 | 17,4 J pro Kreis | 17,4 J per circuit | 17,4 J per circuito
zulass-kreis4 | 8,7 J pro Kreis | 8,7 J per circuit | 8,7 J per circuito
ds | DS | DS/SA | SA
bs | BS | BS/SE | SE